Montážní návod var.nátrubků a fitinek z TL

Montážní pokyny:
Tvarovky z temperované litiny a varné nátrubky ( dále jen TL a VN ) jsou schopné
odolávat silám přirozeně působícím během montáže, pokud jsou na nich
vyřezány závity odpovídající normě ISO 7-1. Rozvod potrubí, do kterého chceme
namontovat VN a TL, musí být navržen tak, aby nevznikaly nadměrné síly v důsledku
tepelné dilatace potrubí.
Montáž VN a TL by měl provádět jen montážník obeznámen s VN a TL a s oprávněním
provádět tuto montáž. Před vlastní montáži doporučujeme zkontrolovat VN a TL vizuálně,
zda není poškozena závitová část, případně jiná část VN TL. V případě zjištění jakéhokoliv
poškození VN a TL nesmí být VN a TL zamontována do sestavy potrubí. Parametry pro
montáž VN a TL ( PN, DN a závit. přip.) musí odpovídat údajům VN a TL. Sestava potrubí
nesmí uvnitř obsahovat nečistoty. VN a TL instalujte jen do čistého potrubí !
Při dokončení montáže VN a TL do potrubního řádu je nutno provést tlakovou zkoušku
médiem, které chceme v tomto potrubního řádu přepravovat. V případě, že přepravovaným
médiem bude pitná voda, je nutné navíc provést proplach tohoto potrubního řádu.
Při montáži VN a TL je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému namáhání
či dokonce poškození.
Závity, těsnící prostředky a jejich použití:
Spojovací závity slouží ke vzájemnému spojování VN TL a také rovněž VN a TL se
součástmi, které mají závit dle normy ISO 7-1. Při spojování vnitřního a vnějšího
závitu se dosahuje těsnosti spoje zašroubováním za hranici prvního úplného kontaktu.
Dalším utahováním dojde k utěsnění na několika závitech. Pro dosažení těsného
závitového spojení předepisuje norma ISO 7-1 použití vhodného těsnícího materiálu.
Při montáži dbáme na správné množství a natočení těsnícího materiálu na vnější závity
VN TL popř. trubky. Poté lehce rukou našroubujeme na 2-3 závity a dotáhneme pomocí
stavitelného klíče popř. jiného vhodného ručního nářadí s hladkými čelistmi, abychom
nepoškodily povrch VN TL. Při dotahování uchytíme VN TL vždy na straně utahovaného
závitu. (viz.obr.č.1 ). Dotahování nesmí být násilné viz.norma ČSN 137100, dále pak
článek 168. ( na utahování nátrubkových a čepových armatur se připouštějí největší
kroutící momenty podle následující tabulky viz. Tab.č 1. ). Minimální doporučený počet
otáček MA při montáži je 4-5 otáček o 360 st. Tak , aby byla zajištěna dostatečná
těsnost spoje a nedošlo k obecnému ohrožení v důsledku netěsnosti závitů.
K dokonalému utěsnění závitového spojení VN TL doporučujeme použít tyto těsnící
materiály : teflonová páska, plast.konopí na bázi teflonu, teflonovou nit např. (Loctite ).
Použití česaného plynařského lnu jako těsnícího prostředku je nepřípustné.
Těsnící prostředky se určují pro daný závitový spoj dle druhu přeprav.média a jeho teploty.
Skladování mosazných tvarovek:
K zajištění dočasné ochrany VN TL je nutno skladovat toto zboží v suchých a uzavřených
prostorách tak, aby nebylo vystaveno přímým povětrnostním vlivům.
Tab.č.1.
Jmenovitá světlost JS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Závit	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G5/4"	G6/4"	G2"
Kroutící moment kpcm nax.	350	400	600	900	1400	2000	2700	4000

Obrázek č. 1.