## Katalog.list 2
Montážní návod
Montážní pokyny:
Kulové kohouty, vodní a topenářské armatury z mosazi ( pračkové ventily,pračko-
roháčky, pračkové ventily s mezikusem, šroubení k vodoměrům, uzav.radiátorové
šroubení, ventil radiátorový jednoregulační, top.šroubení, mos.prodloužení, koupel.
prodloužení , filtry, univ.zpětné klapy) a mosazné tvarovky ( dále jen MA ) jsou
schopné odolávat silám přirozeně působícím během montáže, pokud jsou na nich
vyřezány závity odpovídající normě ISO 7-1. Rozvod potrubí, do kterého chceme
namontovat MA, musí být navržen tak, aby nevznikaly nadměrné síly v důsledku
tepelné dilatace potrubí.
Montáž MA by měl provádět jen montážník obeznámen s MA a s oprávněním
provádět tuto montáž. Před vlasní montáži doporučujeme zkontrolovat MA vizuálně,
zda není poškozena závitová část, případně jiná část MA. V případě zjištění jakéhokoliv
poškození MA nesmí být MA zamontována do sestavy potrubí. Parametry pro montáž
MA ( PN , DN a vhodné závitové připojení ) musí odpovídat údajům MA. Sestava potrubí
nesmí uvnitř obsahovat nečistoty. MA instalujte jen do čistého potrubí !
Při dokončení montáže MA do potrubního řádu je nutno provést tlakovou zkoušku
médiem, které chceme v tomto potrub. řádu přepravovat. V případě, že přepravovaným
médiem bude pitná voda, je nutné navíc provést proplach tohoto potrubního řádu.
Při montáži MA je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému namáhání
či dokonce poškození.
Závity, těsnící prostředky a jejich použití:
Spojovací závity slouží ke vzájemnému spojování MA a také rovněž MA se
součástmi, které mají závit dle normy ISO 7-1. Při spojování vnitřního a vnějšího
závitu se dosahuje těsnosti spoje zašroubováním za hranici prvního úplného kontaktu.
Dalším utahováním dojde k utěsnění na několika závitech. Pro dosažení těsného
závitového spojení předepisuje norma ISO 7-1 použití vhodného těsnícího materiálu.
Při montáži dbáme na správné množství a natočení těsnícího materiálu na vnější závity
MA popř. trubky. Poté MA lehce rukou našroubujeme na 2-3 závity a dotáhneme pomocí
stavitelného klíče popř.jiného vhodného ručního nářadí s hladkými čelistmi, abychom
nepoškodily povrch MA. Při dotahování uchytíme MA vždy na straně utahovaného
závitu. (viz.obr.č.1 ). Dotahování nesmí být násilné viz.norma ČSN 137100, dále pak
článek 168. ( na utahování nátrubkových a čepových armatur se připouštějí největší
kroutící momenty podle následující tabulky viz. Tab.č 1. ). Minimální doporučený počet
otáček MA při montáži je 4-5 otáček o 360 st. Tak , aby byla zajištěna dostatečná
těsnost spoje a nedošlo k obecnému ohrožení v důsledku netěsnosti závitů.
K dokonalému utěsnění závitového spojení MA doporučujeme použít tyto těsnící
materiály : teflonová páska, plast.konopí na bázi teflonu, teflonovou nit např. (Loctite ).
Použití česaného plynařského lnu jako těsnícího prostředku je nepřípustné.
Těsnící prostředky se určují pro daný závitový spoj dle druhu přeprav.média a jeho teploty.
Skladování mosazných tvarovek:
K zajištění dočasné ochrany MA je nutno skladovat toto zboží v suchých a uzavřených
prostorách tak, aby nebylo vystaveno přímým povětrnostním vlivům.

## Katalog.list 1
Katalogové listy
Identifikační údaje a popis výrobku:
Tvarovky jsou části používané v potrubním systému pro účely spojování trubek
navzájem, nebo pro připojování k ostatním součástem systému.
Tvarovky odpovídají normě ČSN EN 1254-1 a 1254-4.
Kolena 90st. | FF | art.1560 | Nátrubky | FF | art.1550
| FM | art.1561 | redukované | FF | art.1550 R
Odbočky | FFF | art.1570 | Víčka | F | art.1880
redukované | FFF | art.1570 R | Zátky | M | art.1878
Přechodky red. | FM | art.1581 | Odbočka Y | FMM | art.418
Vsuvky | MM | art.1552 A | Hadičník | F | art.1501
redukované | MM | art.1552 B |  | M | art.1500
Šroubení přímé | FM | art. R 51 | Prodloužení | FM | art.1220
Šroubení rohové | FM | art. R 50
Šroubení přímé | FM | art. R 51N | prodloužení b.j. | MM | art.KP
Šroubení rohové | FM | art. R 50N | vodoměrové šr. | FM | art.1522
Šroubení uzav. | FM | art. R 56 (P) | Ventil radiátor. | FM | art. R 58
Šroubení uzav. | FM | art. R 55 (P) | (jednoregulační) | FM | art. R 57
Označení závitů "F" vnitřní, "M" vnější
Tvarovky s poniklovanou povrchovou úpravou mají vždy za artiklem označení " N ".
Radiátorové šroubení pájecí má vždy za artilkem označení " P ".
Použití mosazných tvarovek, rad.šroubení a rad.ventilů:
Mosazné tvarovky jsou určeny k přepravě kapalin a vody. Tato přepravovaná média
nesmí mechanicky ani chemicky mos.tvarovky poškozovat ! Mos.tvarovky se převážně
používají pro přepravu vody ( TUV ), tlakového vzduchu a topných kapalin. Mosazné
tvarovky nejsou určeny pro přepravu vody určené pro lidskou spotřebu. Na tvarovky
se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.
Balení mosazných tvarovek, rad.šroubení a rad.ventilů:
Mos.tvar. jsou baleny v papírových kartónech. Počty kusů v jednotlivých kartónech
jsou závislé na druhu a rozměru mosaz.tvarovek a jsou vždy na jednotlivém karónu
uvedeny.

## Katalog.list 3
Tab.č.1.
Jmenovitá světlost JS | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 5/4" | 6/4" | 2"
Závit | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | G2"
Kroutící moment kpcm nax. | 350 | 400 | 600 | 900 | 1400 | 2000 | 2700 | 4000
max.tlak(bar ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
Obrázek č. 1.
Maximální provozní teplota pro použití mosazných tvarovek činí 110 °C.